浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调

节能减排更新改造项目（重新招标）

公开招标文件

项目编号：HSZB-2024-971-1

采购单位：浙江工商大学

代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

2024年11月

目  录

电子交易须知	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	24

第四章  采购内容及需求	29

第五章  合同条款	47

第六章  投标文件格式	52

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第一章  招标公告

项目概况

浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标）招标项目的潜在投标人在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年 11 月 29 日9:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2024-971-1

项目名称：浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标）

预算金额（元）：5747586

最高限价（元）：5747586

采购需求：

标项一：浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标）

数量：1

预算金额（元）：5747586

单位：批

浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造采购，具体详见招标文件第四章。

合同履约期限：①供应商根据采购人通知排产送货，并在接到通知后30天内供货至采购人指定的地点；②到货后供应商应按采购人要求在50天内完成货物的安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2024年 11 月 29 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年 11 月 29 日9:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室。

3.开标时间：2024年 11 月 29 日9:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）非公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。（5）本项目不收取投标保证金。（6）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江工商大学

地  址：杭州市钱塘新区学正街18号

传  真：/

项目联系人（询问）:张老师

项目联系方式（询问）：0571-28877850

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0571-28877292

2.采购代理机构信息

名  称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地  址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室

传  真：/

项目联系人（询问）：杨男、王俭、陶传林

项目联系方式（询问）：0571-87981527、15868849866

质疑联系人：桑国坚

质疑联系方式：0571-56386096

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传  真：/

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87800218、87227671、87227986

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标） |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章采购内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | ▲最高限价 | 人民币5747586.00元；具体详见招标文件第四章，报价不得超过最高限价。 |
| 5 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 6 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 投标报价 | 1.本项目应以人民币报价； 2.不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 投标保证金 | 不收取 |
| 9 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ☑不组织,投标人自行现场踏勘 时间:2024年11月9日08时30分-2024年11月22日15时30分(双休日及法定节假日除外) 地点:杭州市钱塘区学正街18号 联系人:张老师……联系电话:0571-28877850 踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 |
| 10 | 样品 | □ 提供（详细内容） ☑ 不提供 |
| 11 | 演示 | ¨要求：详见采购文件 ☑不要求 |
| 12 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 13 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 14 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 16 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室，收件人：杨男，0571-87981527。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 17 | 投标截止 时间和地址 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标时 间和地址 | 详见招标公告 |
| 19 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 22 | 采购进 口产品 | 本项目不允许采购进口产品 |
| 23 | 节能产品 | R适用 □不适用 （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。不适用。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本项目为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 4、本次采购的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 5、本项目接受投标单位为大中型企业时，允许其与小微企业组成联合体投标。 6、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 7、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 8、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本次采购标的为详见对应标的清单，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 |
| 26 | 联合体 | 详见招标公告 |
| 27 | 转包 | 本项目不允许转包 |
| 28 | 分包 | ☑同意将非主体、非关键性的运输搬运项目工作分包。 ¨不同意分包。 |
| 29 | 履约保证金 | ☑不要求提供 ¨要求提供： |
| 30 | 代理服务费 | 采购代理服务费：本项目采购代理服务费收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件及国家发改委下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的收取标准的70%计取，不足2000元时按2000元收取，对于单个标项采购在200万元人民币以上的项目，一律按200万元人民币为收费基数收取采购代理服务费。由中标人在领取对应标项中标通知书时分别支付给招标代理机构。该费用在投标文件中不单列，由中标人在投标总报价中综合考虑。 |
| 31 | 解释权及重要说明 | 参与同一标段（包）的投标人（供应商）存在IP或MAC或硬件信息或供应商手机号相同，且无合理解释的情形的（注：IP、MAC、硬件信息是供应商投标客户端制作标书IP、MAC、硬件信息；手机号是上传投标文件时的手机号信息），其响应文件无效。 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担本项目明确的服务内容及相关服务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

12.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

13.“▲”系指实质性要求条款。“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

详见投标人须知前附表

（六）转包与分包

- 详见投标人须知前附表

- （七）采购项目需要落实的政府采购政策

1.采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.3鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- （八）特别说明：

- 1.根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

- 2.采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

▲5.供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

- 采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

- 供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

- （九）询问、质疑、投诉

1.在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3供应商质疑

3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.2质疑项目的名称、编号；

3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.4事实依据；

3.3.5必要的法律依据；

3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

基本资格条件审查材料(以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 联合体协议书（如有）；

- 符合特定资格条件的相关证明材料（按公告要求）；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）同类项目业绩表（联合体参加的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，分工内容相同的业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料）；

（4）分包意向协议（如有）；

（5）投标标的清单、商务技术偏离表；

（6）评标标准相应的商务技术资料、其他必要提供的资料。

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有）、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（5）代理服务费支付承诺书。

注：1）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购代理机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；(▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合投标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

2）联合体各方资信情况证明文件（营业执照、符合资格条件的声明函、业绩证明材料）由各方成员盖章签字，其他内容以联合体牵头单位为主签署投标文件。

3）附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据招标文件要求自行编制。

4）供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。以便评标委员会在评审过程中，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

（2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

（3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

（4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

（5）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标程序调整的，按调整后程序执行。

2.资格审查

（1）采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

（2）投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

（3）对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

（4）合格投标人不足3家的，不再评标。

3.信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

合理报价澄清说明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

（1）采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

（2）中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

（3）如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（4）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（5）采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

（二）履约保证金

（1）拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

（2）供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

（一）电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前1名的投标人为中标候选人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）商务条款中投标有效期、交货期、质保期不能满足采购文件要求的；

9）投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）参与同一标段（包）的投标人（供应商）存在IP或MAC或硬件信息或供应商手机号相同，且无合理解释的情形的（注：IP、MAC、硬件信息是供应商投标客户端制作标书IP、MAC、硬件信息；手机号是上传投标文件时的手机号信息）；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）报价文件未按招标文件要求盖章的；

2）报价超出最高限价（含单项最高限价），或者超出采购预算金额；

3）投标报价具有选择性的；

4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

5）供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应将该响应文件作无效处理；

6）投标文件附有采购人不能接受的条款；

7）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

8)违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

四、评审内容及标准

（一）商务技术分（70分）

| 序号 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同或中标通知书签订时间为准）同类项目业绩（需体现风冷热泵机组）：每个业绩得1分，本项最高得3分。 （证明材料：提供合同和中标通知书扫描件）。 | 3 |
| 2 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、机电安装专业承包叁级及以上资质证书每个得1分。本项最高得3分。 证明材料：提供相关证书扫描件并加盖公章，体系认证证书还需提供www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图并加盖公章，否则不得分。 | 3 |
| 3 | 满足第四章采购内容及需求二、技术指标全部技术参数及要求的得22分，其中标注“★”（2条）有负偏离的，每条扣2分；其余有负偏离的，每条扣0.5分，扣完为止。 | 22 |
| 4 | 投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（①主要性能、特点、②操作说明、③质量水平的描述）（评审分值为：0、1、2、3、4） | 4 |
| 5 | 1.所投风冷模块冷水机组产品压缩机采用增焓技术的得1分，没有采用该技术的不得分； 2.所投风冷模块冷水机组产品压缩机采用直流变频技术的得1分，没有采用该技术的不得分。 3.所投风冷模块冷水机组风扇电机防护等级IP54以上得1分，否则不得分。 4.所投风冷模块冷水机组IPLV≥4.3得1分，否则不得分。 共4分。 （以上要求均需提供制造商公开发布的印刷资料扫描件或制造商互联网主页上的产品说明截图，加盖投标供应商公章，IPLV需提供中国能效标识网截图，加盖投标供应商公章，否则不得分）。 | 4 |
| 6 | 末端远程控制系统产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、系统配置、控制软件、质量水平的描述）（评审分值为0、1、2、3、4、5） （提供制造商公开发布的印刷资料扫描件或制造商互联网主页上的产品说明截图加盖投标供应商公章，否则不得分）。 | 5 |
| 7 | 所投多联机室外机能效指标APF值平均值在4.6（含）以上得2分，其余不得分。（提供中国能效标识网对应信息查询结果截图并加盖投标人公章，不提供不得分）。 | 2 |
| 8 | 所投多联机产品满足： 1.空调机组正常运转范围的宽广性情况 环境温度范围：夏季的运转制冷范围为：10℃～55℃，冬季的运转制热范围为：-30℃～25℃满足或优于的，得1分，否则不得分； 2.室外机电子膨胀阀精度在3000级（含）以上的得0.5分，否则不得分； 3.所投产品的室外机具有防雷击、防逆风、智能除霜功能，全部拥有的得0.5分，否则不得分。 共2分。 （以上要求均需提供制造商公开发布的印刷资料扫描件或制造商互联网主页上的产品说明截图加盖投标供应商公章，否则不得分）。 | 2 |
| 9 | 根据投标人对于项目背景、概况、目的准确理解和把握情况综合评审。①根据投标人对于项目背景、概况、目的准确理解和把握；②对所有涉及工作任务进行分解、归类；③明确所有交付成果。内容完整、理解分析准确、周密、匹配性强，符合采购人实际视为合理。每项最高得1分，内容缺乏相应数据或理解有一定的偏离的扣0.5分，不合理得0分。 共3分。 （评审分值为0、0.5、1、1.5、2、2.5、3）。 | 3 |
| 10 | 提供项目实施进度表，组织机构情况、关键节点步骤的思路和要点等内容方案。 ①提供项目实施进度表（内容完整、进度安排具体合理、整体进度计划对采购人有利符合采购需求得2分，部分满足采购人要求的得1分，不符合不得分）； ②提供组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。内容完整、措施具体有效，满足采购人要求的得2分，部分满足采购人要求的得1分； ③提供关键节点的控制措施。内容完整、措施具体有效，满足采购人要求的得2分，部分满足采购人要求的得1分。 共6分。 （评审分值为0、1、2、3、4、5、6） | 6 |
| 11 | 投标人所提供实施措施方案描述的完整性、针对性情况：包括（①安全施工措施方案②文明施工保障措施）（评审分值为0、1、2、3、4） | 4 |
| 12 | 项目技术负责人具有（暖通或机电类）副高及以上职称的得2分。 （提供相关证书扫描件，开标前三月任意一月缴纳在投标单位的个人社保证明的扫描件加盖公章，否则不得分） | 2 |
| 13 | 项目团队成员（不含项目负责人、技术负责人）具有暖通或机电类专业相关证书，每份证书得1分，最高得2分；具有暖通或机电类工程师及以上职称的，得1分。 共3分。 （提供成员名单和相关证书扫描件，开标前三月任意一月缴纳在投标单位的个人社保证明的扫描件加盖公章，否则不得分） | 3 |
| 14 | 根据投标人提供的备品备件情况，备品备件清单内容完整、规格产地清楚，得1分；不提供不得分（评审分值为0、0.5、1）。 | 1 |
| 15 | 售后服务方案：包括①日常运维服务方案，②售后服务响应情况，③培训方案 根据售后服务的实现方式情况进行评审，未提供不得分。（评审分值为0、1、2、3） | 3 |
| 16 | 质保期完全满足招标文件要求的不得分，在此基础上项目整体质量保证期每延长一年得0.5分，最高得1分；压缩机质量保证期每延长一年得0.5分,最高得1分。 共2分。 （延长时间不足一年的不计入加分，质保期延长费用请综合考虑在报价中，不接受免费赠送）。 | 2 |
| 17 | 所投产品（除强制节能清单产品）列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分） | 1 |

- 价格分（30分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

▲供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应将该响应文件作无效处理。

落实政府采购政策说明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的（以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的），其报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。如投标人明确联合体投标的或者向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（联合体投标的应提供联合协议，分包的提供分包意向协议，中小企业声明函中需如实填写联合体成员、分包单位的信息），组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除。

根据工信部联企业〔2011〕300号的相关规定属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》（见附件）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

投标人需提供的相关证明材料，未按招标文件要求提供证明材料的不享受上述扶持政策。

备注：最低报价不一定为最终中标的保证。

五、成交办法

采购人将根据评审小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交人。

第四章  采购内容及需求

一、项目概况

1.项目名称：浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标）

2.项目地址：杭州市钱塘区学正街18号

3.项目基本情况：浙江工商大学ABC教学楼、图书馆、校网中心现用冷冻主机集中供冷中央空调系统和江韵阁多联机中央空调系统，启用至今已20年，设备老化故障频繁，能耗较大，存在诸多弊端：①现配置有水冷空调，原设计并未考虑制热需要；②空调系统末端的风机盘管和立柜式空气处理机组自动化程度低，不能及时根据空间使用情况进行调节，能源浪费较大；③教学楼每层的立柜式空气处理机组（风机）箱体均已出现腐蚀损坏，设备制冷效果不佳且漏风漏水。计划通过本次采购，提升相关区域的空调效果，通过智能控制和高能效机组实现节能减排要求。

采购清单（主要标的清单）

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 计量单位 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷模块冷水机组 （核心产品） | 14 | 台 | 否 | 单价最高限价：99900元 |
| 2 | 立式空气处理机组1 | 4 | 台 | 否 |  |
| 3 | 立式空气处理机组2 | 8 | 台 | 否 |  |
| 4 | 立式空气处理机组3 | 10 | 台 | 否 |  |
| 5 | 立式空气处理机组4 | 39 | 台 | 否 |  |
| 6 | 立式空气处理机组5 | 7 | 台 | 否 |  |
| 7 | 立式空气处理机组6 | 4 | 台 | 否 |  |
| 8 | 新风机 | 2 | 台 | 否 |  |
| 9 | 卧式风机盘管1 | 43 | 台 | 否 |  |
| 10 | 卧式风机盘管2 | 4 | 台 | 否 |  |
| 11 | 室内风管机1 | 8 | 台 | 否 |  |
| 12 | 室内风管机2 | 2 | 台 | 否 |  |
| 13 | 四面出风室内机1 | 1 | 台 | 否 |  |
| 14 | 四面出风室内机2 | 20 | 台 | 否 |  |
| 15 | 多联机室外机1 | 1 | 台 | 否 |  |
| 16 | 多联机室外机2 （核心产品） | 2 | 台 | 否 |  |

（注：中小企业声明函中需将此表中标的制造商及其他情况填写完整，请勿漏项！）

二、主要技术指标（参数要求均为最低指标要求，投标产品指标参数应不低于该要求。）

1.采购标的需满足的质量、安全、技术及管理等要求：按国家、行业、地方现行版本法规、规范及标准执行。

2.交货及安装地点：浙江工商大学下沙校区

3.具体安装位置及工作内容：

拆除1：ABC教学楼和江韵阁所有设备，水管，阀门，保温，拆除设备和材料列清单集中堆放由业主验收。

新增1：图书馆屋顶新增风冷热泵及其管道，电缆及附件，分集水器手动阀改为电动阀。

新增2：主机及末端群控系统及其安装调试。（包含风冷模块冷水机组，立式空调机组，新风机，风机盘管的远程群控，具体要求详见5.4水基空调自控系统要求）

更新1：教学楼72台立式空调机组，2台新风机，47台风机盘管及其管道，阀门，相关辅材，风管改造，安装调试。

更新2：江韵阁31台多联室内机，3台多联室外机及其管道，风管，风口，相关辅材，安装调试。

4.采购清单及主要技术参数：

| 序号 | 设备名称 |  | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书馆部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷模块 冷水机组 （核心产品） |  | ▲1.每台制热量≥140KW（工况:7℃环温，45℃出水） ★2.每台制热总功率≤44KW ▲3.每台制冷量≥130KW（工况:35℃环温，7℃出水） ★4.变频一级能效 | 台 | 14 | 相关证明材料（包括证书或检测报告或制造商公开发布的印刷资料扫描件商互联网主页上的产品说明截图） |
| 2 | 空调水管 （带保温） |  | 1.无缝钢管二次镀锌 DN300 2.壁厚≥6.0mm 3.保温材料：橡塑，厚度≥60mm | 项 | 1 | 约200米，按实际 要求据实安装 |
| 3 | 室外及机房 管道铝皮包装 |  | 铝皮厚度≥0.3mm | 项 | 1 |  |
| 4 | 过滤器 |  | 1.材质：不锈钢 2.DN80 | 个 | 14 |  |
| 5 | 软接 |  | 1.材质：橡胶 2.规格：DN80 | 个 | 28 |  |
| 6 | 蝶阀1 |  | 1.材质：不锈钢 2.DN80 | 个 | 28 |  |
| 7 | 蝶阀2 |  | 1.材质：不锈钢2.DN125 | 个 | 2 |  |
| 8 | 蝶阀3 |  | 1.材质：不锈钢2.DN200 | 个 | 2 |  |
| 9 | 蝶阀4 |  | 1.材质：不锈钢2.DN300 | 个 | 2 |  |
| 10 | 分集水器电动阀 |  | DN200 | 个 | 8 | 手动阀改电动阀 |
| 11 | 弹簧压力表 |  | 1.黄铜接头 2.指针显示 | 个 | 28 |  |
| 12 | 双金属温度计 |  | 1.不锈钢探杆 2.指针显示 | 个 | 28 |  |
| 13 | 风冷模块冷水 机组主机安装 |  |  | 台 | 14 |  |
| 14 | 风冷模块冷水机组主机钢制基础 |  | 1.≥20#槽钢 2.防锈处理 | 台 | 14 |  |
| 15 | 主机及末端远程控制系统 |  | 实现主机及末端设备远程控制，并支持PC端运行监测 | 项 | 1 |  |
| 16 | 电缆1 |  | WDZB-YJY-4×185+1×95 | 项 | 1 | 约400米，按实际要求据实安装 |
| 17 | 电缆2 |  | WDZB-YJY-4×35+1×16 | 项 | 1 | 约240米，按实际要求据实安装 |
| 18 | 户外 不锈钢配电柜 |  | 1800mm×700mm×400mm | 台 | 2 | 含基础，断路器等 |
| 19 | 热镀锌桥架1 |  | 200mm×100mm | 项 | 1 | 约40米（含支架），按实际要求据实安装 |
| 20 | 热镀锌桥架2 |  | 500mm×100mm | 项 | 1 | 约200米（含支架），按实际要求据实安装 |
| 21 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 22 | 空调系统 安装调试 |  |  | 项 | 1 |  |
| ABC教学楼部分 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 立式空气 处理机组1 |  | 1.风量≥4000m3/h 2.制冷量≥29.6KW 3.制热量≥47.6KW 4.变频 | 台 | 4 | 相关证明材料（包括证书或检测报告或制造商公开发布的印刷资料和制造商互联网主页上的产品说明截图） |
| 24 | 立式空气 处理机组2 |  | 1.风量≥6000m3/h 2.制冷量≥42.4KW 3.制热量≥71.2KW 4.变频 | 台 | 8 | 相关证明材料（包括证书或检测报告或制造商公开发布的印刷资料和制造商互联网主页上的产品说明截图） |
| 25 | 立式空气 处理机组3 |  | 1.风量≥8000m3/h 2.制冷量≥57.2KW 3.制热量≥96.7KW 4.变频 | 台 | 10 | 相关证明材料（包括证书或检测报告或制造商公开发布的印刷资料或制造商互联网主页上的产品说明截图） |
| 26 | 立式空气 处理机组4 |  | 1.风量≥10000m3/h 2.额定制冷量≥74.2KW 3.额定制热量≥120.1KW 4.变频 | 台 | 39 | 相关证明材料（包括证书或检测报告或制造商公开发布的印刷资料或制造商互联网主页上的产品说明截图） |
| 27 | 立式空气 处理机组5 |  | 1.风量≥12000m3/h 2.制冷量≥89.9KW 3.制热量≥141.3KW 4.变频 | 台 | 7 | 相关证明材料（包括证书或检测报告或制造商公开发布的印刷资料或制造商互联网主页上的产品说明截图） |
| 28 | 立式空气 处理机组6 |  | 1.风量≥18000m3/h 2.制冷量≥136.4KW 3.制热量≥214.2KW 4.变频 | 台 | 4 | 相关证明材料（包括证书或检测报告或制造商公开发布的印刷资料或制造商互联网主页上的产品说明截图） |
| 29 | 新风机 |  | 1.风量≥1000m3/h 2.制冷量≥7.2KW 3.制热量≥12KW | 台 | 2 |  |
| 30 | 卧式风机盘管1 |  | 1.风量≥850m3/h 2.制冷量≥4.85KW 3.制热量≥7.85KW | 台 | 43 |  |
| 31 | 卧式风机盘管2 |  | 1.风量≥1360m3/h 2.制冷量≥7.92KW 3.制热量≥12.79KW | 台 | 4 |  |
| 32 | 空调水管 （带保温）1 |  | 1.镀锌钢管DN40 2.壁厚≥3.0mm 3.保温材料：橡塑，厚度≥30mm | 项 | 1 | 约40米，按实际要求据实安装 |
| 33 | 空调水管 （带保温）2 |  | 1.镀锌钢管DN50 2.壁厚≥3.25mm 3.保温材料：橡塑，厚度≥30mm | 项 | 1 | 约120米，按实际要求据实安装 |
| 34 | 空调水管 （带保温）3 |  | 1.镀锌钢管 DN70 2.壁厚≥3.5mm 3.保温材料：橡塑，厚度≥30mm | 项 | 1 | 约200米，按实际要求据实安装 |
| 35 | 空调水管 （带保温）4 |  | 1.镀锌钢管 DN80 2.壁厚≥3.75mm 3.保温材料：橡塑，厚度≥30mm | 项 | 1 | 约190米，按实际要求据实安装 |
| 36 | 空调水管 （带保温）5 |  | 1.镀锌钢管DN100， 2.壁厚≥3.75mm， 3.保温材料：橡塑，厚度≥30mm | 项 | 1 | 约280米，按实际要求据实安装 |
| 37 | 空调水管 （带保温）6 |  | 1.镀锌钢管DN125 2.壁厚≥4.0mm 3.保温材料：橡塑，厚度≥30mm | 项 | 1 | 约185米，按实际要求据实安装 |
| 38 | 空调水管 （带保温）7 |  | 1.镀锌钢管DN150， 2.壁厚≥5.0mm， 3.保温材料：橡塑，厚度≥60mm | 项 | 1 | 约585米，按实际要求据实安装 |
| 39 | 空调水管 （带保温）8 |  | 1.镀锌钢管DN200 2.壁厚≥5.5mm 3.保温材料：橡塑，厚度≥60mm | 项 | 1 | 约360米，按实际要求据实安装 |
| 40 | 管道支架 |  | 材质：型钢 | 项 | 1 | 按实际要求据实安装 |
| 41 | 管道配件 |  | 材质：镀锌钢材质 | 项 | 1 | 按实际要求据实安装 |
| 42 | 自动排气阀 |  | DN25 | 个 | 108 |  |
| 43 | 弹簧压力表 |  | 1.黄铜接头 2.指针显示 | 个 | 144 |  |
| 44 | 双金属温度计 |  | 1.不锈钢探杆 2.指针显示 | 个 | 144 |  |
| 45 | 平衡阀1 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN50 | 个 | 1 |  |
| 46 | 平衡阀2 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN70 | 个 | 2 |  |
| 47 | 平衡阀3 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN100 | 个 | 3 |  |
| 48 | 平衡阀4 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN125 | 个 | 2 |  |
| 49 | 平衡阀5 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN150 | 个 | 4 |  |
| 50 | 截止阀1 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN50 | 个 | 1 |  |
| 51 | 截止阀2 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN70 | 个 | 2 |  |
| 52 | 截止阀3 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN100 | 个 | 3 |  |
| 53 | 截止阀4 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN125 | 个 | 2 |  |
| 54 | 截止阀5 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN150 | 个 | 4 |  |
| 55 | 球阀 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN20 | 个 | 94 |  |
| 56 | 软接1 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN20 | 个 | 94 |  |
| 57 | 软接2 |  | 1.材质：橡胶 2.规格：DN80 | 个 | 148 |  |
| 58 | 过滤器1 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN20 | 个 | 47 |  |
| 59 | 过滤器2 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN80 | 个 | 74 |  |
| 60 | 电动二通阀 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN20 | 个 | 47 |  |
| 61 | 蝶阀 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN80 | 个 | 148 |  |
| 62 | 电动调节阀 |  | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN80 | 个 | 74 |  |
| 63 | 安装辅材 |  |  | 项 | 1 | 含吊杆、组合套管、焊条、螺杆、螺母等 |
| 64 | 打孔 |  |  | 项 | 1 |  |
| 65 | 风机盘管安装 |  |  | 台 | 47 |  |
| 66 | 新风机安装 |  |  | 台 | 2 |  |
| 67 | 空调箱安装 |  |  | 台 | 72 |  |
| 68 | 空调箱风管改造 |  |  | 台 | 72 |  |
| 69 | 风机盘管拆除 |  |  | 台 | 49 |  |
| 70 | 空调箱拆除 |  |  | 台 | 72 |  |
| 71 | 室内装修修复 |  |  | 项 | 1 |  |
| 72 | 垃圾清运 |  |  | 项 | 1 |  |
| 73 | 消声器 |  | 材质：镀锌板内贴消声棉 | 项 | 1 | 约107个，基本尺寸：500mm×630mm×1000mm~1000mm×400mm×1000mm按实际要求据实安装 |
| 74 | 70℃防火调节阀 |  | 材质：碳钢 | 项 | 1 | 约87个，基本尺寸： 500mm×320mm~1000mm×400mm 按实际要求据实安装 |
| 75 | 多叶调节阀 |  | 材质：碳钢 | 项 | 1 | 约46个，基本尺寸： 500mm×320mm~1250mm×320mm 按实际要求据实安装 |
| 76 | 散流器（带阀） |  | 材质：ABS或者铝合金 | 项 | 1 | 约51个，基本尺寸：400mm×400mm 按实际要求据实安装 |
| 77 | 双层百叶风口 （配调节阀） |  | 材质：ABS或者铝合金 | 项 | 1 | 约751个，基本尺寸： 630mm×150mm~1000mm×200mm 按实际要求据实安装 |
| 78 | 门铰式百叶风口 |  | 材质：ABS或者铝合金 | 项 | 1 | 约47个，基本尺寸：845mm×170mm 按实际要求据实安装 |
| 79 | 单层百叶 |  | 材质：ABS或者铝合金 | 项 | 1 | 约4个，基本尺寸：845mm×170mm 按实际要求据实安装 |
| 80 | 空调箱 变频控制柜 |  | 柜体材质：碳钢 | 项 | 1 | 约72台，基本尺寸：1600mm×200mm 按实际要求据实安装 |
| 81 | 空调系统 安装调试 |  |  | 项 | 1 |  |
| 江韵阁部分 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 室内风管机1 |  | 1.制冷量≥6.3kw 2.制热量≥7.1kw 3.不需要电辅助加热 4.配控制器 | 台 | 8 |  |
| 83 | 室内风管机2 |  | 1.制冷量≥10kw 2.制热量≥11.2kw 3.不需要电辅助加热 4.配控制器 | 台 | 2 |  |
| 84 | 四面出风室内机1 |  | 1.制冷量≥3.2kw 2.制热量≥3.6kw 3.不需要电辅助加热 4.配控制器 | 台 | 1 |  |
| 85 | 四面出风室内机2 |  | 1.制冷量≥12.5kw 2.制热量≥14kw 3.不需要电辅助加热 4.配控制器 | 台 | 20 |  |
| 86 | 多联机室外机1 |  | ▲1.制冷量≥78.5kw ▲2.制热量≥87.5kw 3.功率≤22kw | 台 | 1 | 相关证明材料（包括证书或检测报告或制造商公开发布的印刷资料或制造商互联网主页上的产品说明截图） |
| 87 | 多联机室外机2 （核心产品） |  | ▲1.制冷量≥135kw ▲2.制热量≥150kw 3.功率≤37kw | 台 | 2 | 相关证明材料（包括证书或检测报告或制造商公开发布的印刷资料或制造商互联网主页上的产品说明截图） |
| 88 | 多联机 空调外机拆除 |  |  | 台 | 3 |  |
| 89 | 多联机 空调内机拆除 |  |  | 台 | 31 |  |
| 90 | 多联机设备安装及吊顶拆除、修复 |  | 原吊顶为纸面石膏板吊顶 | 项 | 31 | 含铜管，水管，风管，风口等系统必备材料 |
| 91 | 吊装 |  |  | 项 | 1 |  |
| 质量标准 |  | 符合相关生产国家标准及行业标准、地区标准。 |  |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 安装完成后，检验合格；安装、采购单位共同验收合格。试运行合格。 |  |  |  |  |

备注：

①本项目为“交钥匙”项目，货物费、保险费、税费、运输费、辅材费、吊装费、安装费、调试检测费和本项目所需的电源线、外机基础、护栏、桥架、旧设备拆除、垃圾清运、验收、培训、售后服务及维修、原装修修复及上述没有提及但本项目必需产生的费用，由各投标人根据现场踏勘结果可自行测算确定并列入报价，后期不会再增加任何费用，投标人要充分考虑相关风险（未计入的，视为供应商的优惠）。

②采购清单中材料的预估数量仅作参考，投标人应根据现场踏勘结果按需提供。

③采购人不组织统一踏勘，任何因忽视或误解项目实地情况及未踏勘造成的风险损失及不利影响均由投标人自身承担；成交后，采购人不再另行支付费用。

5.相关技术要求说明

投标人须详细列明设备、辅材及控制系统的品牌、型号、规格等数据。风冷模块冷水机组和末端设备必须同一品牌，多联机室内机和室外机必须为同一品牌。以上设备均为同一品牌更优。

5.1风冷模块冷水机组技术要求

5.1.1投标产品采用R410A制冷剂，或者更新一代绿色环保制冷剂；

5.1.2投标产品压缩机整机封闭隔震及保温降噪设计。机组下半部分（包括控制柜、压缩机、水侧换热器、阀件等）采用钣金密封。

5.1.3投标产品翅片结构设计合理，采用亲水材料，排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。

5.1.4投标产品采用低噪音风机。

5.1.5投标产品采取防结霜设计，翅片悬空，设有高排水能力集水盘。

5.1.6机组水侧换热器水压降要求≤48kPa；

5.1.7机组采用微电脑控制系统，单个控制系统可控制不少于14台的机组，动态监控每台机组的运行情况，并可选配RS485标准通讯接口，内置Modbus通讯协议，实现联网群控。

5.1.8机组具备以下功能

机组报警及保护功能：保护及故障报警功能。

除霜功能：微电脑控制器根据多变量自动除霜，同时可手动除霜。

记忆功能：机组停电期间由后备电池供电计时，用户设定的参数值，在停电期间仍保留在系统记忆中。

单机组单元不分主从机，每台机组均可用做主机，模块之间可以任意互换功能，且系统在部分负荷时能智能采用轮换运转模式。

每台机组内置感温探头、机组出厂标配水过滤器。

5.2风机盘管的技术标准

5.2.1风机盘管排管安装形式为暗装，结构形式为卧式。

5.2.2盘管的耐压性能：工作压力≥1.5Mpa，按国家规定的实验压力应≥1.5倍的工作压力。

5.2.3机组所有板件除接水盘外均采用优质镀锌钢板；采用镀锌板整体叶片。

5.2.4接水盘采用一次成型水盘，表面喷涂处理，并进行整体保温，凝结水排水口处有凹槽。

5.2.5高效换热盘管应选用优质铝箔片，带有波纹型的翅片，应有高抗拉高延伸高纯度的防氧化铝箔，片型应为双条缝型桥式结构，与铜管交叉连接，钢管与铝箔应涨接紧密，确保传热效率高，充分保证盘管的性能和质量

5.2.6风机盘管配管方向灵活，左右接可现场调节。风机、电机拆卸方便，易维护。

5.2.7选用耗电省、噪音低、调速范围宽，且满足高、中、低三档转速稳定运行的叶轮风机。设独立的熔断器保护，风机及阀门的控制端子应集中设置。

5.3空气处理机组的技术标准

5.3.1所有风机、轴承、电机需说明品牌、性能，电机满足IP44防护等级、F级绝缘要求，表冷器采用优质紫铜管套铝翅片。所有零部件应符合国家有关标准的规定。

5.3.2机组构件表面作防锈和防腐处理，外露部分和箱体具有不燃或难燃特性。箱体外面钣金包裹在铝型材边框内，钣金边角与湿空气隔绝。箱体面板由聚氨酯和内外钣金一次性发泡成型，发泡密度≥50kg/m³。保温材料的导热系数不应大于0.02W/m℃

5.3.3机组的检修门严密、灵活，开启及锁紧功能良好。气密性必须满足国标GB/T 7106-2019的气密性标准。

5.3.4机组在保持正压700Pa静压或负压400Pa静压下小于0.5%，在全压2000Pa下小于1%。

5.3.5通过过滤器的表面风速不超过过滤器制造厂商建议的断面风速，过滤器的进风断面风速均匀度大于85%。

5.3.6风量2000-6000的机组，表冷段盘管须采用外径7mm，厚度≥0.25mm, 优质铜管，翅片厚度≥0.10mm。

风量7000-35000的风量机组，表冷盘管须采用外径9.52mm，厚度≥0.3mm 优质铜管，翅片厚度≥0.10mm。

5.3.7盘管进出水管用无缝钢管,盘管集管最高处设置有放气阀；在盘管集管最低处设置排水口。

5.3.8表冷器压力：最大运行压力不低于1.5Mpa。

5.3.9电机采用三相异步全封闭电动机，电源为380V/50Hz，绝缘等级F级，防护等级IP54。安装于与刚性结构相连的滑动轨道上，可以滑动。

5.3.10风机与电机配有减震架，大于33000风量须配弹簧减震装置，33000风量以下设有弹簧减震，或者橡胶减震垫及调节螺栓。

5.3.11风机和电机轴承均采用自润滑密封免维护型滚珠或滚柱轴承，轴承的最短寿命不低于4万小时。

5.4水基空调自控系统要求

5.4.1系统整体配置需具有≥15%的备用容量供日后扩容使用。

5.4.2楼宇自控数据服务器具备WEB服务能力，客户端工作站通过IE访问楼控数据服务器，进行异地监视和授权控制。支持多客户端同时访问。

5.4.3现场控制层总线协议采用行业标准楼宇控制协议。系统管理软件具备与其它系统通信联网和联动控制的软硬件接口。

5.4.4 BAS系统须用中文运作，所有操作界面必须是全中文界面。所提供的BAS系统内的设备及软件程序，可按照业主对使用功能提出的变更要求作相应的修改。

5.4.5系统采用标准开放性通讯协议，结构灵活：分管理层、现场控制层、传感器/执行机构层；管理层、现场控制层采用全IP架构；各控制箱内主DDC控制器应是自带IP接口以32位微处理器机及以上为基础构成的直接数字控制器（DDC），与服务器端通讯，不需通过上一级处理器。

A系统设备

系统管理工作站

包括设备主机、液晶显示器、正版操作系统软件等所有附件。

系统工作站可通过网络访问系统服务器，对楼控系统软件进行管理和维护。

楼宇系统数据服务器

包括设备主机、操作系统软件、数据库软件、楼宇自控管理软件等所有附件。

楼控数据服务器具备网络连接，将整个建筑物内所受监视及控制之设备进行显示及控制，并可通过Ethernet网络对系统进行远程维护，Web组态或远程对网络控制器进行程序修改。操作员可利用任何一工作站进行控制及监视工作，但必须为所受权的人员。

数据服务器数据应做WEB备份及本地备份，避免宕机等安全性事故发生。

数据服务器具备网络通讯监测功能，网络故障，自动报警及定位。

直接数字式控制器(DDC或者PLC)

直接数字式控制器每个独立受控区域内的受控设备采用带逻辑运算，具有独立编程能力的现场DDC（PLC）控制进行控制，不允许大规模采用无CPU的扩展模块。

DDC（PLC）控制器具有直接数字控制、程序逻辑控制和联网协同工作功能。

DDC（PLC）控制器故障时能自动旁路脱离网络，不能影响其它同一网段内的DDC（PLC）控制器及整个系统网络，故障排除后能自动投入运行不用重新加载控制逻辑。

DDC（PLC）均支持双通讯协议。

DDC（PLC）控制器必须具有断电自启动功能，不需手工复位或开关。

传感器及执行器

选用高精密度、高重复性、高稳定性产品、标准输出4~20mA(DC)或0~10V(DC)。

温度传感器： 挂墙或吊顶为-20°C~80°C，风管型为-20°C~80°C.根据风管长度确定探头长度（一般10cm~30cm）。水管型为-20°C~80°C，根据水管长度确定探头长度（一般10cm~30cm）。

压力传感器：测量气压在0~0.001MPa的范围。测量水管的水压在0~1.0MPa或0~1.6MPa的测量范围。

流量传感器：可使用超声波或涡轮测量方法。

CO2变送器：DC 24V；4-20mA, 0-2000ppm，室内CO2变送器。

电动执行机构：电源AC24V或220V，50Hz~60Hz供电。0~10V，DC标准控制信号输入。Ⅱ级保护。允许环境温度：0°C~50°C。附带限位开关及辅助触点[3A, 24V(AC)/220V]。控精度高，关闭压力均匀。易安装，低噪声。

B系统软件

BAS系统监控软件采用B/S架构，能支持云端或本地私有化部署，能支持Web浏览及组态功能；兼容现行的常用现场标准协议。

BAS系统监控软件具有支持8000点或以上集成数据容量。

BAS系统监控软件要求支持至少10个或以上用户同时登录要求。同时各分站软件在接受主站授权（控制级别）后应可以具备与主站软件一致的功能。

BAS系统监控软件能便于把Internet等标准协议集成到应用程序中。且能提供动态数据交换（DDE）、OPC等功能，软件可通过开放性通讯协议方式方便地与其他系统的信息交换与集成。

BAS系统监控软件应提供友好直观人机界面，无须专业化计算机操作经验。

BAS系统监控软件应采用动态实时数据显示，全屏刷新时间不能超过5秒。

BAS系统监控软件应采用三维动态图形实时显示，图像动画应生动、人机界面友好、操作简便。

BAS系统监控软件应能存储、打印并记录历史数据资料。

BAS系统监控软件应能提供的故障报警历史记录和故障分析报告。

BAS系统监控软件应能提供设备定期维护计划和轮转方案。

BAS系统监控软件设计应遵循“危险分散”原则，采用模块化结构便于软件的维护和管理。配置的工具软件应简单易学，操作方便。

BAS系统监控软件应具有全面、完善的操作管理功能，对系统操作员可设定不同极别权限密码。

BAS系统监控软件应能自动对每一个登录用户产生登录记录及系统运行记录报告。用户可定义自动关闭和自动开启系统时间。

BAS系统监控软件数据的收集、整理、分析形式等应多样并能提供表格、趋势图等多视角查看模式。

C控制策略要求

冷源群控系统

智能控制系统对学院的风冷热泵系统提供控制策略，包括循环水泵、蝶阀等设备的运行状态和系统参数以及供回水主管的水温、水压参数等。智能控制系统对热泵系统进行集群控制，在满足规范及设计要求的环境温湿度的基础上，提供最佳的能源控制管理方案、最节能的能量输送，应采用有效的控制技术，有效地降低系统的运行能耗。

主要监测内容

供回水主管温度检测；

供回水压力检测；

风冷模块冷水机组运行状态、故障报警状态；

旁通阀、热泵机组蝶阀开度；

循环水泵运行状态、故障报警状态及手自动状态。

空调通风系统主要监测内容：

送、回风温/湿度检测；

空调机组送风机运行状态、故障报警、风机手/自动状态，确认空调机组是否处于楼宇自控系统控制之下，当机组处于楼宇自控系统控制时，可控制风机的启停；

新/回风阀开度、水阀开度；

CO2浓度检测

空调机组过滤器堵塞状态，提醒运行操作人员及时清洗或更换。

5.5多联式空调机组技术要求

5.5.1本项目采用变冷媒流量多联式空调系统，机组应为全变频多联式空调机组。投标人单位根据平面图及招标文件描述的多联机数量及位置，安装到位，系统调试合格并具备使用功能；

5.5.2机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低；并且系统安装简便，配管尺寸小，安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统；

5.5.3空调机组应适应的电源范围：

电压范围：380V±10%，220V±10%

频率范围：50HZ±5%

5.5.4空调机组环境温度范围：

夏季的运转制冷范围为：15℃～50℃，冬季的运转制热范围为：-20℃～20℃

5.5.5空调设备选用低噪音节能设备，保温采用高效保温材料。空调系统安装简便，配管尺寸经济、合理，布管优化；

5.5.6所提供的空调设备应是节能产品，投标产品的APF值满足国家一级能效标准；

5.5.7冷媒配管管径及壁厚参数符合国标及设计要求。冷媒配管单管最大连接长度160米以上，室内外机垂直高差不小于50米；

5.5.8所有多联机系统不允许拆分，拖带率控制在1.1以内。

5.6室外机技术要求

5.6.1冷媒采用R410A环保冷媒或者更新一代绿色环保制冷剂；；

5.6.2室外机变频器主板具有冷却功能；

5.6.3室外机应具有较低的噪音值，有夜间静音运转功能；

5.6.4室外机变频器可根据实际空调负荷自动调节能力输出，使系统运行更加节能；

5.6.5室外机具有回油技术；

5.6.6室外机具有过冷技术；

5.6.7室外机电子膨胀阀精度在2000级或以上。

5.7室内机技术要求

5.7.1室内机须标配冷凝水提升泵，冷凝水提升高度不低于850mm；

5.7.2室内机应具有三档及以上风量调节功能；

5.7.3机组应有良好的隔热措施，室内机组表面及管路不得有露水外滴。隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

5.7.4室内机出风口具有温度传感器，能够精确调节室内温度；

5.7.5每机安装标配有线遥控器

5.8多联式空调机组其他部件

5.8.1蒸发器、冷凝器盘管应采用铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等，不允许有碰撞损坏；

5.8.2冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏；

5.8.3应具有自我诊断功能。可通过室外机和线控器显示，以获得故障自我诊断信息，监控系统运行状态，方便运行管理及维护。

5.8.4每台室内机配置一台标准有线控制器。在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和故障自我诊断功能。有故障报警显示等功能，能方便故障的查询和检修；

5.8.5布线系统简单，具有自动地址设定功能、接线连接错误检测功能。线路要求具有良好的抗干扰能力；

5.8.6在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能；

5.8.7机组应带有以下保护装置（至少，但不限于）：

①室内机防冻结保护

②快速降频保护

③变频器峰值电流保护

④压缩机超负载保护

6.中标人的任务和要求

6.1中标人的任务

6.1.1提供符合国家有关技术标准及采购文件要求的设备

12.1.1.1本项目设备包括空调系统室外机、室内机、控制器、铜管、分支器、风管、出风口和回风口百页，各种配置件（含室外机底座、隔震垫、支撑架、固定材料、包敷材料）和所有机组内部、外部接管、控制线缆等；

6.1.1.2中标人提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准；

6.1.1.3所有的设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性；

6.1.1.4所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等；

6.1.1.5设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求；

6.1.1.6设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期；

6.1.1.6不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。排气装置和机组上的控制器等均应加保护罩；

6.1.1.7 备品备件、易损件、检测维修工具等应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明；

6.1.1.8提供出厂合格证等质量证明文件、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，完整的图纸及有关的技术文件资料；

6.1.1.9随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方；

6.1.1.10中标人对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、吊装、存储；

6.1.1.11所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。

6.1.2旧设备的拆除

6.1.2.1中标人负责原有设备及管线拆除并运至指定位置存放（运距3KM以内）；

6.1.2.2吊顶、墙面拆除及恢复（包括部分房间吊顶增加）；

6.1.2.3安装过程中做好成品保护措施，如对建筑造成的损伤由中标人负责修复。

6.1.3设备的就位和安装（包括和外部系统的联接）

6.1.3.1中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题；

6.1.3.2在安装开始前，中标人应与采购人一起在现场开箱检查已交货的设备，确认设备的完好程度，一旦发现任何缺陷，中标人应立即修理、补充和更换；

6.1.3.3中标人负责设备及相关附件和管线安装：

（1）在设备安装之前，中标人应对设备安装处的基础进行检查，由于中标人变动安装条件而引起的费用由中标人承担；

（2）按国家、行业及地方有关标准和规范安装设备；

（3）本次采购所有设备安装，包括本室外机、室内机、冷媒管道及凝结水管敷设、保温、控制线缆敷设连接、润滑剂、制冷剂的初始运行充注、风管、风口等；

6.1.4设备调试及运行

6.1.4.1 设备安装结束，中标人负责按国家有关规范标准进行设备的调试；

6.1.4.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走；

6.1.4.3设备的通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人参与下进行，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

6.1.5对采购人操作人员的使用及维护的培训

6.1.5.1中标人须对采购人的技术人员免费培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等；

6.1.5.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验；

6.1.5.3技术培训至少应包括下列内容：

（1）原理、构成和功能的描述；

（2）常见故障的处理或排除；

（3）各系统部件（设备）的检查、调整和维护；

（4）对使用者关于设备基本操作技能的培训。

6.1.6售后服务

6.1.6.1质量保证期2年，其中压缩机质量保证期5年，时间从验收合格交付给采购人使用之日算起，在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养；

6.1.6.2中标人必须提供具备24小时服务和承担所有维修服务的能力，能提供正常的技术、备品备件服务的证明。中标人在接到采购人通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题，4小时内排除故障；

6.1.6.3提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要；

6.1.6.4在质量保证期内的每年2次对所有机组系统进行检测和保养等；

6.1.6.5质量保证期满前一个月，中标人需对设备进行另一次测试，对存在的故障进行修复，费用包含在投标报价中；

6.1.6.6故障修复后，中标人需提供一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

7.验收

7.1验收标准及要求

7.1.1设备安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标人原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失；

7.1.2验收合格条件

①运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求；

②在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可；

③所有合同中规定的货物和材料都已提交；

④整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

7.1.3采购人对中标人提供的货物的验收，并不能排除中标人应当对货物瑕疵承担的担保责任。

7.2验收程序

7.2.1设备安装调试完成，经试运行符合国家验收标准后中标人提出验收申请；

7.2.2采购人在接到中标人验收申请7个工作日内后，按合同规定制定验收方案、成立验收小组、出具验收报告、形成验收意见、作出验收评价的全过程验收情况进行记录。

注：具体参数中如要求提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请供应商对应提供，未提供视为负偏离。

三、资信商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限、地点 | 履约时间：①供应商根据采购人通知排产送货，并在接到通知后30天内供货至采购人指定的地点；②到货后供应商应按采购人要求在50天内完成货物的安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。履约地点：浙江工商大学，甲方指定地点。 |
| 2 | 售后服务 | 验收合格后，本项目设备质保期2年，其中压缩机质量保证期5年。保证产品售后服务及时响应并在48小时之内到达现场进行处理，质保期内免费上门服务（产生材料费除外）。 |
| 3 | 履约保证金 | 无 |
| 4 | 付款方式和支付条件 | 国产设备： 1.供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函在验收合格后7日内有效）； 2.合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额70%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、到采购人处结算。采购人在7个工作日内向成交供应商支付全部合同余款。 在签订合同前，中标人主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。中标人明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付合同总价的100%货款。 |
| 5 | 培训 | 中标方需提供操作必须的相关培训 |
| 6 | 备品备件及耗材等要求 | 安装及调试所需的耗材与备件均由中标方提供 |
| 7 | 其他 | 1.请响应供应商将有关本项目所需的所有费用在报价中充分考虑，合理、理性、谨慎地报价，中标后采购人不再另行支付，成交供应商亦不得以任何理由要求增加费用。 2.包装：在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。 3运输：运到甲方指定地点，包含卸货等服务。 |

第五章  合同条款

浙江省政府采购合同（三方合同）

| 招标编号： | 采购计划书号： |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

鉴证方（采购代理机构）：浙江豪圣建设项目管理有限公司

甲乙双方根据浙江豪圣建设项目管理有限公司关于项目编号为      的         项目   公开招标的结果，签署本采购合同。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

注：①具体技术要求详见招投标文件；②清单中相关辅材数量均为预估数，仅作参考，具体数量应按需提供。

2、本项目为“交钥匙”项目，货物费、保险费、税费、运输费、辅材费、吊装费、安装费、调试检测费和本项目所需的电源线、外机基础、护栏、桥架、旧设备拆除、垃圾清运、验收、培训、售后服务及维修、原装修修复及上述没有提及但本项目必需产生的费用，均已计入合同总价中，后期不会再增加任何费用。合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：合同签订后     个月内。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（2）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

①乙方根据甲方通知排产送货，并在接到通知后30天内供货至甲方指定的地点；

②到货后乙方应按甲方要求在50天内完成货物的安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

3、交货地点为：浙江工商大学，甲方指定地点。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后15个工作日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证明材料。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证明材料。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格之日起      年内为质量保证期。

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立7日内，应向甲方交付履约保证金       ，存入甲方账户。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，按实际损失赔偿，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

1、乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款

保函（保函金额与预付款等额，保函在验收合格日后7日内有效）；

2、合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价70%（     元）的预付款。验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方支付合同剩余款项。

在签订合同前，乙方主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。乙方明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总价的100%货款。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延交货期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、除本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十三、争议的解决

本合同履行过程中若发生服务质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州仲裁委员会申请仲裁解决，仲裁为终局。

十四、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙双方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，鉴证方执一份。

甲方（盖章）：浙江工商大学                  乙方（盖章）：

住所地：杭州市钱塘区学正街18号             住所地：

开户行：工行高新支行                        开户行：

开户帐号：1202026209008930682               开户帐号：

统一社会信用代码：123300004700090180        统一社会信用代码：

法定(授权）代表人                           法定(授权）代表人

（签章）：                                   （签章）：

签署日期：2024年  月  日                    签署日期：2024年  月  日

鉴证方（签章）：

住所地：

法定(授权）代表人

（签章）：

签署日期：2024年  月  日

第六章  投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造

项目项目编号：

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标）项目编号：

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 资格文件

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江工商大学、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标）【招标编号：HSZB-2024-971-1】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

三、特定资格条件要求的资质文件（复印件，如有）

报价文件

一、投标响应函

浙江工商大学

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标）(采购编号：XXXX)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按采购文件	要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按采购文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按采购文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人(电子签名/公章)：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表

项目名称：                            项目编号：

标项：

投标（开标）一览表（单位均为元）

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标） |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月

三、报价明细清单

项目名称：                            项目编号：

标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书馆部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷模块冷水机组 （核心产品） |  |  |  | 台 | 14 |  |  |
| 2 | 空调水管（带保温） |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 室外及机房 管道铝皮包装 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 过滤器 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 5 | 软接 |  |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 6 | 蝶阀1 |  |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 7 | 蝶阀2 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 蝶阀3 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 蝶阀4 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 分集水器电动阀 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 弹簧压力表 |  |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 12 | 双金属温度计 |  |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 13 | 风冷模块 冷水机组主机安装 | ／ | ／ | ／ | 台 | 14 |  |  |
| 14 | 风冷模块 冷水机组主机钢制基础 |  |  |  | 台 | 14 |  |  |
| 15 | 主机及末端 远程控制系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 电缆1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 电缆2 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 户外不锈钢配电柜 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 热镀锌桥架1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 热镀锌桥架2 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 吊装费 | ／ | ／ | ／ | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 空调系统安装调试 | ／ | ／ | ／ | 项 | 1 |  |  |
| ABC教学楼部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 立式空气处理机组1 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 24 | 立式空气处理机组2 |  |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 25 | 立式空气处理机组3 |  |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 26 | 立式空气处理机组4 |  |  |  | 台 | 39 |  |  |
| 27 | 立式空气处理机组5 |  |  |  | 台 | 7 |  |  |
| 28 | 立式空气处理机组6 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 29 | 新风机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 30 | 卧式风机盘管1 |  |  |  | 台 | 43 |  |  |
| 31 | 卧式风机盘管2 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 32 | 空调水管（带保温）1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 33 | 空调水管（带保温）2 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 空调水管（带保温）3 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 空调水管（带保温）4 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 空调水管（带保温）5 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 空调水管（带保温）6 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 空调水管（带保温）7 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 39 | 空调水管（带保温）8 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 管道支架 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 41 | 管道配件 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 自动排气阀 |  |  |  | 个 | 108 |  |  |
| 43 | 弹簧压力表 |  |  |  | 个 | 144 |  |  |
| 44 | 双金属温度计 |  |  |  | 个 | 144 |  |  |
| 45 | 平衡阀1 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 平衡阀2 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 47 | 平衡阀3 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 48 | 平衡阀4 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 49 | 平衡阀5 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 50 | 截止阀1 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 截止阀2 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 52 | 截止阀3 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 53 | 截止阀4 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 54 | 截止阀5 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 55 | 球阀 |  |  |  | 个 | 94 |  |  |
| 56 | 软接1 |  |  |  | 个 | 94 |  |  |
| 57 | 软接2 |  |  |  | 个 | 148 |  |  |
| 58 | 过滤器1 |  |  |  | 个 | 47 |  |  |
| 59 | 过滤器2 |  |  |  | 个 | 74 |  |  |
| 60 | 电动二通阀 |  |  |  | 个 | 47 |  |  |
| 61 | 蝶阀 |  |  |  | 个 | 148 |  |  |
| 62 | 电动调节阀 |  |  |  | 个 | 74 |  |  |
| 63 | 安装辅材 | ／ | ／ | ／ | 项 | 1 |  |  |
| 64 | 打孔 | ／ | ／ | ／ | 项 | 1 |  |  |
| 65 | 风机盘管安装 | ／ | ／ | ／ | 台 | 47 |  |  |
| 66 | 新风机安装 | ／ | ／ | ／ | 台 | 2 |  |  |
| 67 | 空调箱安装 | ／ | ／ | ／ | 台 | 72 |  |  |
| 68 | 空调箱风管改造 | ／ | ／ | ／ | 台 | 72 |  |  |
| 69 | 风机盘管拆除 | ／ | ／ | ／ | 台 | 49 |  |  |
| 70 | 空调箱拆除 | ／ | ／ | ／ | 台 | 72 |  |  |
| 71 | 室内装修修复 | ／ | ／ | ／ | 项 | 1 |  |  |
| 72 | 垃圾清运 | ／ | ／ | ／ | 项 | 1 |  |  |
| 73 | 消声器 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 74 | 70℃防火调节阀 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 75 | 多叶调节阀 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 76 | 散流器（带阀） |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 77 | 双层百叶风口 （配调节阀） |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 78 | 门铰式百叶风口 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 79 | 单层百叶 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 80 | 空调箱变频控制柜 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 81 | 空调系统安装调试 | ／ | ／ | ／ | 项 | 1 |  |  |
| 江韵阁部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 室内风管机1 |  |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 83 | 室内风管机2 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 84 | 四面出风室内机1 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 四面出风室内机2 |  |  |  | 台 | 20 |  |  |
| 86 | 多联机室外机1 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 多联机室外机2 （核心产品） |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 88 | 多联机空调外机拆除 | ／ | ／ | ／ | 台 | 3 |  |  |
| 89 | 多联机空调内机拆除 | ／ | ／ | ／ | 台 | 31 |  |  |
| 90 | 多联机设备安装及吊顶拆除、修复 | ／ | ／ | ／ | 项 | 31 |  |  |
| 91 | 吊装 | ／ | ／ | ／ | 项 | 1 |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

2. 总价不能超过标项最高限价

3. 投标人须按本表格式填写，不得自行更改

4. 投标人须详细列明设备、辅材及控制系统的品牌、型号、规格等数据（如无法提供请写明原因）

5. 报价不能超过单项产品对应最高限价(如有)

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

4.1中小企业声明函及其相关的充分的证明材料（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   风冷模块冷水机组     ，属于  工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.   立式空气处理机组1     ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.   立式空气处理机组2     ，属于  工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.   立式空气处理机组3     ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.    立式空气处理机组4    ，属于  工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.    立式空气处理机组5    ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.    立式空气处理机组6    ，属于  工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8.    新风机    ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9.    卧式风机盘管1    ，属于  工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10.    卧式风机盘管2    ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11.    室内风管机1    ，属于  工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12.     室内风管机2   ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.     四面出风室内机1   ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14.     四面出风室内机2   ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15.     多联机室外机1   ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16.     多联机室外机2   ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.2残疾人福利性单位声明函及其相关的充分的证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_      _单位的_     __项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

五、代理服务费支付承诺书格式

致：浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：           ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

商务技术文件

一、法定代表人授权委托书

浙江工商大学

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标）(项目编号：XXXX)标项：  政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称（电子签名/公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

法定代表人授权委托书（适用于联合体投标）

浙江工商大学

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标）(项目编号：XXXX))标项：政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章

三、同类项目业绩表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 服务期限 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供合同的复印件等证明材料为准。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】标项： 的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(公章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

五、投标标的清单、商务技术偏离表

商务技术偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

六、评标标准相应的商务技术资料、其他必要提供的资料

### 其它

（以下文件及规定如与最新规定不一致，以最新发布的为准）

### 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库[2019]9号）

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知 财库〔2019〕9号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局： 为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下： 一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。 二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。 四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。 五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。 六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 2019年2月1日

### 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 财库〔2019〕19号 有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委： 根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。 附件：节能产品政府采购品目清单 财政部 发展改革委 2019年4月2日

附：节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级（GB 32028） |
| 4 | A020204352多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1） 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T 7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级（GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |

注：1、节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2、上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3、以“★”标注的为政府强制采购产品。

### 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部  生态环境部

2019年3月29日

附：环境标志产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604显示设备 | A0201060401液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204352多功能一体机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210文印设备 | A02021001速印机 |  | HJ472数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车（轿车） | A02030501轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车（轿车） |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |
| 13 | A020619照明设备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
| 14 | A020810传真及数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003特殊功能应用电视设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |
| 30 | A090101复印纸（包括再生复印纸） |  |  | HJ410文化用纸 |
| 31 | A090201鼓粉盒（包括再生鼓粉盒） |  |  |  |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204352二次加工材，相关板材 | A10020435204人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A10020435204人造板表面装饰板（地板） |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704炻质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906高分子防水卷（片）材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399其他非金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |
| 43 | A100602墙面涂料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料（建筑涂料除外） |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231再生塑料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

### 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境

标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日

附1：参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204352 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

附2：参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证有限公司 天津华诚认证有限公司 |

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。